Analisa Efesiensi Bahan Bakar Dan Dampak Lingkungan Emisi Gas Buang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd) Terhadap Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG)

Marhaini1,Mardwita2 Arief Suranda3

1.2.3 Program Pascasarjana Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang

Jalan A. Yani 13 Ulu Plaju Palembang

marhainiump@gmail,com

Abstract

The need for electrical energy is a primary human need at this time, the need for electricity is almost a necessity for both industry, offices, and the general public. The main problem of the power generation industry today is the use of oil as fuel for power generation which will increase the cost of electricity production. One of the government's efforts to reduce the use of fuel oil is to use oil fuel with the consideration that natural gas is more effective and efficient, its use is more practical and its emissions are more environmentally friendly when compared to solar power. (Harumsari, 2012). From these problems arose the idea of ​​calculating the efficiency between a diesel-fired power plant (PLTD) and a gas engine power plant (PLTMG) powered by LNG (Liquedfied Natural Gas) and the resulting emission measurement results. The study conducted an efficiency analysis by carrying out a 50% and 75% load test of installed capacity and analyzing its environmental friendliness by taking the emission test results.

Keywords: PLTD, PLTG, Solar, LNG, Emissions

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan energi listrik merupakan kebutuhan primer manusia saat ini, kebutuhan listrik hampir menjadi kebutuhan baik dari kalangan industri, perkantoran, maupun masyarakat umum. Seperti yang diprogramkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo Pemerintah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW. Arahan Presiden Joko Widodo agar proyek 35.000 MW ini terus dijalankan dan telah terkontrak seluruhnya pada 2019 (Joko, 2015). Selain itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap listrik dipastikan akan meningkat, terutama dari sektor industri. Menurut Melany, Indonesia telah menargetkan pengurangan energi listrik hingga 33 persen pada 2025. Pengurangan dilakukan dengan efisiensi peralatan listrik. "Bukan pengurangan alat listrik, tapi mengefisienkan alat listrik yang ada," ucapnya Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2012 menunjukkan bahwa pengguna energi terbesar adalah sektor perusahaan yang mencapai 51,86 persen. Kemudian sector transportasi 30,77 persen, diikuti sektor rumah tangga 13,08 persen, dan sektor komersial lainya sebesar 4,28 persen. Hal tersebut menjadi perhatian bagi sector  perusahaan (UU Kelistrikan, 2009)

Gambar 1. Skematik sistem bahan bakar pada PLTMG

Permasalahan utama industri pembangkitan tenaga listrik saat ini adalah besarnya penggunaan bahan bakar minyak sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang akan menambah biaya produksi listrik. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak adalah dengan skenario Gasifikasi penggunaan bahan bakar minyak dengan pertimbangan gas bumi lebih efektif dan efisien, penggunaan lebih praktis dan emisinya lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan solar (Imansyah,2014).  Pengoperasian pembangkit lisrik perlu dilakukan peminimalan biaya operasi, agar daya beban tetap terpenuhi, sedangkan biaya operasi dapat ditekan, salah satunya harga bahan bakar. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dengan skenario Gasifikasi, dengan pertimbangan gas bumi lebih efektif dan efisien, penggunaan lebih praktis dan emisinya lebih ramah lingkungan jika dibandingkan bahan bakar (Gustina,2017).

II. METODE PENELITIAN

Pengambilan Data Spesifikasi bertujuan untuk mengetahui data spesfikasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).

Perusahaan PT. Musi Lestari Indo Makmur yang bergerak dalam bidang managemen Mall yang terletak di Jalan Letkol Iskandar No. 18 Palembang atau yang sering kita ketahui ialah Palembang Indah Mall (PIM) bersikap dengan isu yang terjadi maka mereka menyiapkan Pembangkit Listrik yang bersifat membackup daya listrik yang disuplai PT. PLN yang dibutuhkan oleh kegiatan oprasional Palembang Indah Mall (PIM). Dari permasalahan tersebut timbulah gagasan untuk menghitung keefesian antara Pembangkit Listik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar solar dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang berbahan bakar LNG (Liquedfied Natural Gas) dan mengukur hasil Emisi yang dihasilkan. Adapun data spesifikasi yang diperlukan adalah :

Pengambilan Data Spesifikasi PLTO dan PLTMG

Performance Test PLTD dan PLTMG

Pengujian Emisi Gas Buang PLTD dan PLTMG

Analisis Efesiensi dan Analisa Emisi Gas Buang PLTD dan PLTMG

Hasil  Analisa Efesiensi dan Analisa Emisi Gas Buang PLTD dan PLTMG

Gambar 2. Presdur Penelitian

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Penghitungan Spesific Fuel Comsumsion (SFC) dari hasil performa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Dari hasil performa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) disimpulkan dengan hasil efesiensi pemakaian bahan bakar sesuai dengan beban yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.  Hasil SFC PLTD beban 50% dan 75%

| Peralatan | Parameter | Satuan | Normal Operasi*) | Hasil Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLTD | Beban 50% | kW | < 1256 | 628 |
|  | Konsumsi Bahan Bakar | Liter/jam |  | 167 |
|  | SFC | Liter/kWH | 0,249 – 0,284 | 0,266 |
|  | Beban 75% | kW | < 1256 | 942 |
|  | Konsumsi Bahan Bakar | Liter/jam |  |  |
|  | SFC | Liter/kWH | 0,237 – 0,273 | 0,253 |

Sumber : Performance test, 3 Desember 2019

*) STD/Normal Operasi : SPLN

Dari data Tabel.1 spesific fuel Consumsion (SFC) menunjukan hasil beban 50% atau 628 kW dari kemampuan unit adalah 0,266 L/kWH sesuai dengan SPLN (79:1987) masih dalam batas efisien yaitu 0,249 – 0,284. Selanjutnya hasil beban 75% atau 942 kW dari kemampuan unit adalah 0,253 L/kWH sesuai dengan SPLN (79:1987) masih dalam batas efisien yaitu 0,237 – 0,273.

Pembangkit Listrik Tenaga merupakan suatu instalasi pembangkit listrik yang terdiri dari suatu unit pembangkit dan sarana pembangkitan. Mesin Diesel penggerak utama  untuk mendapatkan energi listrik dan dikeluarkan oleh generator (Audri,2017). Pada mesin  diesel energi bahan bakar diubah menjadi energi mekanik dengan proses pembakaran di dalam mesin itu sendiri. Mesin diesel pada saat ini sudah banyak mengalami perkembangan dalam pemakaian untuk angkutan darat dan laut, kemudian pembangkitan dalam daya kecil dan menengah bahkan sampai daya besar sudah ada yang menggunakannya.(Afandi, 2016). . PLTD merupakan suatu instalasi pembangkit listrik yang terdiri dari suatu unit pembangkit dan sarana pembangkitan. Pada mesin Diesel Energi Disel (PLTD) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ialah Pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai prime mover. Prime mover merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator (Widagdo, 2018).  PLTD Bahan bakar diubah menjadi energi mekanik dengan proses pembakaran di dalam mesin itu sendiri. Bahan bakar yang digunakan untuk mesin diesel ini adalah solar. Selain dari pada itu pemakaian bahan bakar motor diesel lebih rendah (-/+ 25%) dari pada motor bensin, sedangkan harganyapun lebih murah sehingga penggunaan dari motor diesel umunya lebih hemat dari pada motor bensin sebagai penggerak mesin industri. (Adikuumoro,2014))

B. Hasil Penelitian dan Performa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Dari hasil performa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tabel 2.  hasil efesiensi pemakaian bahan bakar sesuai dengan beban yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel. 2. Hasil SFC PLTMG

| Peralatan | Parameter | Satuan | Normal Operasi*) | Hasil Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLTD | Beban 50% | kW | < 1480 | 740 |
|  | Konsumsi Bahan Bakar | Liter/jam |  | 188 |
|  | SFC | Liter/kWH | 0,249 – 0,284 | 0,254 |
|  | Beban 75% | kW | < 1480 | 1110 |
|  | Konsumsi Bahan Bakar | Liter/jam |  | 275 |
|  | SFC | Liter/kWH | 0,237 – 0,273 | 0,248 |

Sumber : Performance test, 3 Desember 2019

*) STD/Normal Operasi : SPLN

Dari data spesific fuel Consumsion (SFC) Tabel.2 menunjukan hasil beban 50% atau 740 kW dari kemampuan unit adalah 0,254 L/kWH sesuai dengan SPLN (79:1987) masih dalam batas efisien yaitu 0,249 – 0,284. Selanjutnya hasil beban 75% atau 942 kW dari kemampuan unit adalah 0,248 L/kWH sesuai dengan SPLN (79:1987) masih dalam batas efisien yaitu 0,237 – 0,273.

Konsumsi bahan bakar spesifik atau spesific fuel consumption (SFC) adalah parameter unjuk kerja mesin yang berhubungan langsung dengan nilai ekonomis sebuah mesin, karena dengan mengetahui hal ini dapat dihitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah daya dalam selang waktu tertentu (Ariawan, 2016). SFC ditentukan dengan rumus:

SFC = mf/P (kg/kWh)………………………………………………………………………………………… (1)

Spesific Fuel Consumption (SFC) adalah ukuran efisiensi suatu mesin diesel yang menggambarkan rasio antara jumlah pemakaian bahan bakar dan energi listrik yang dihasilkan. Semakin kecil nilai SFC suatu mesin maka menunjukan mesin tersebut semakin efisien. PLN selaku pemain lama di Dunia pembangkit telah lama mengeluarkan tentang SFC ini, yaitu di dalam SPLN 79 : 1987. Di dalam SPLN ini dijelaskan pada Tabel.3  tentang batasan nilai SFC untuk berbagi macam kapasitas.

Minyak solar fraksi minyak bumi berwarna kuning coklat yang jernih yang mendidih sekitar 175 -370°C dan yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Umumnya, solar mengandung belerang dengan kadaryang cukup tinggi. Penggunaan solar pada umumnya adalah untuk bahan bakar pada semua jenis mesin diesel dengan putaran tinggi (diatas 1000 rpm), yang juga dapat digunakan sebagai bahan bakar pada pembakaran langsung dalam dapur - dapur kecil yang terutama diinginkan pembakaran yang bersih. Minyak solar ini biasa disebut juga Gas Oil, Automotive Diesel Oil, High Speed Diesel (Afandi 2016).

C. Dampak Lingkungan yang dihasilkan dari emisi gas buang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Tabel. 3 Hasil Emisi gas buang PLTD

| Peralatan | Parameter | Satuan | Baku Mutu*) | Hasil Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLTD | Nitrogen (NO2) | mg/m3 | 1000 | 196 |
|  | Sulfur Dioksida (SO2) | mg/m3 | 800 | <15 |
|  | Karbon Monoksida (CO) | mg/m3 | 600 | 320 |
|  | Total Partikuat | mg/m3 | 150 | 12,8 |

Sumber : Performance Test, 3 Desember 2019

*) STD/Normal Operasi : Manual Book (Edmond,2001)

Dari data Tabel.3 menunjukan hasil emisi gas buang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) diataranya Nitrogen Dioksida (NO2) sebesar 196 mg/m3, Sulfur Dioksida (SO2) <15 mg/m3,  Karbon Monoksida (CO) 320 mg/m3, dan Total Partikulat sebesar 12,8 mg/m3. Semua parameter tersebut masih dibawah baku mutu yang diizinkan oleh Kepmen LH No. 12 Tahun 2008. (Permen LH,2008)

IV. Kesimpulan

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Lebih Efesien dibandingkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Lebih Ramah Lingkungan dibandingkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Daftar Pustaka

[1] Audri D Cappenberg, (2017), Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Solar, Biosolar, dan Pertamina Dex Terhadap Prestasi Motor Diesel Silinder Tunggal, Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur UNJ, Edisi terbit II – Oktober 2017

[2]   Bogi Adikumoro, Dwi Novirani, Lisye Fitria (2014), Pengaruh Pembebanan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Terhadap Efesiensi Biaya Pembangkit Listrik, Jurnal OnlineInstitut Teknologi Nasional, ISSN: 2338-5081

[3]     Edmonds, J. Reilly, J., (2001), Global Energy and Polutant Control, The Energy Journal, Hal. 6 – 10 http://bmj.co.id/tentang-genset/pembangkit-listrik-tenaga-diesel/ dikutip 26 Juni 2019. “Pembangkit Listrik Tenaga Diesel”

[4]   Joko, (2015), Pidato Presiden Saat Peluncuran Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW. Dikutip 26 Juni 2019 dari : https://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-saat-peluncuran-program-pembangunan-pembangkit-35-000-mw-di-bantul-di-yogyakarta-4-mei-2015/

[5]   Luqman Nur Imansyah., Rony Seto Wibowo, Soedibyo (2014), Kajian Potensi Kerugian Akibat Penggunaan BBM pada PLTG dan PLTGU di sistem Jawa Bali Jurnal Teknik Pomits Vol. 3 No 1 (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271)

[6]   Novi Gusnita., Bayu Prima, (2017), Analisa Teknis Dan Ekonomis Perbandingan Penggunaan Bahan Bakar PLTMG Terhadap PLTG, Jurnal Sains Teknologi dan Industri, Vol 15 N0. 1 Desember 2017, pp. 15-27, ISSN 1693-2390

[7]   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 Tentang “Ambang Baku Emisi”

[8]   Robin Afandi, (2016), “Evaluasi Pengukuran Tahanan Isolasi Pada Sisi Output Generator Wescan Unit 1 Di PLN (PERSERO) Keramasan”

[9]   Undang-Undang Dasar Tahun 1945 No. 30 Tahun 2009 Tentang “Ketenagalistrikan”

[10] Widagdo, (2018). “Optimasi Pola Pembebanan Daya Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel SWD 16 TM 410 Terhadap Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar,” J. Elka, vol. 5, p. 2.

[11]   Wayan Budi Ariawan1, I.G.B Wijaya Kusuma.I.W Bandem Adnyana. (2016). Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Pertaliteterhadap Unjuk Kerja Daya, Torsi Dan Konsumsi Bahan Bakar Pada Sepeda Motor Bertransmisi Otomatis. Jurnal METTEK Volume2No 1 (2016) pp 51 –58ISSN 25023829ojs.unud.ac.id/index.php/mettek